Schwenkantriebe für Steuerbetrieb (AUF-ZU) zur Betätigung von 90°-Armaturen (Klappen, Hähne etc.)

Typ SG xx.3 mit Steuerung AM 01.1

Serienmäßige Ausstattung:

- Schwenkantrieb für 90°-Armaturen für Betriebsart S2-15 min

- Versorgungspannung  220 - 240 V, 50 Hz  AC, Anschluß über Steckverbinder

- Motor in Isolierstoffklasse F, tropenfest mit integriertemThermoschalter

- selbsthemmendes Antriebssystem

- Handrad für manuelle Betätigung

- Endlagenerfassung über einstellbare Wegschalter

- mechanische Wegbegrenzung (82°- 98°) über Stellschrauben

- kontinuierliche mechanische Stellungsanzeige

- Armaturenanschluß nach DIN EN ISO 5211 (Standard- u. Sondergrößen)

- Steckbare Kupplung zur Armatur

- Umgebungstemperatur -25 bis +70°C

- Schutzart IP 67

- Korrosionsschutz KN für Aufstellung in nicht-aggressiver Atmosphäre

- Farbe silbergrau (ähnl. RAL 9007)

Steuerung AUMA MATIC AM 01.1

- Elektroanschluss bzw. Verbindung zur Steuerung über AUMA Rundsteckverbinder

- Wendeschütze mechanisch und elektrisch verriegelt

- Ortssteuerstelle mit Drucktaster (AUF, HALT, ZU) und abschließbarem Wahlschalter 
ORT - AUS (0) - FERN, Meldeleuchten für Endlagen und Störung

- Steuerung bzw. Ortssteuerstelle um jeweils 90° drehbar

- Über Optokoppler potentialgetrennte Eingänge AUF, HALT, ZU (24 V DC)

- Rückmeldung für Endlagen (AUF und ZU) mit potentialfreien, vergoldeten Relaiskontakten

- Rückmeldung der Betriebsarten (ORT und FERN) mit potentialfreien, vergoldeten Relaiskontakten

- Monitorrelais mit potentialfreien, vergoldeten Kontakten für Sammelstörmeldung

- Automatische Phasenkorrektur

Optionen

- Elektronischer Stellungsgeber, Ausgang 0/4 – 20 mA

- Schutzart IP 68, überflutbar bis 72 Std., max. 6 m Wassersäule bis zu 10 Betätigungen während der Überflutung

- Korrosionsschutz KS, für Aufstellung in belasteter Atmosphäre

- Tandemschalter mit zwei galvanisch getrennten Schaltkammern 
(pro Richtung zwei Öffner- und zwei Schließerkontakte)

- Blinker

- Wandhalter zur Befestigung der Steuerung getrennt vom Stellantrieb

- Wechselstrommotor

Weitere Optionen auf Anfrage