Drehantriebe für Steuerbetrieb

Typ SA 07.2 – SA 16.2

Ausführung nach Schaltplan TPA 00R1AA-101-000

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180 1/min

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

- Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

- Zählrollen-Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF

- Abschaltmoment ohne Hilfsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar

- Mechanischer Blinkgeber zur Laufanzeige

- Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum

- bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

- Verbindung Antrieb – externe Steuerung über Steckverbinder

- zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

- Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

- Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

- Doppelschalter galvanisch getrennt (Tandemschalter, je zwei Öffner- und Schließerkontakte)

- Zwischenstellungsschalter (DUO-Schalter) getrennt für AUF und ZU

- kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige

- Elektronischer Stellungsferngeber 0/4...20mA in Verbindung mit Untersetzungsgetriebe

- Steuerung AUMA MATIC AM oder AUMATIC AC (s. gesonderte Ausschreibungstexte)

Weitere Optionen auf Anfrage